十三层住院部空气能热水设备技术参数

核心设备技术参数

（一）空气源热泵热水主机

1. 机组：至少4台主机，品牌为格力、美的、海尔或同档品牌。

2. 额定制热量（标准工况）：≥40kW/台

3. 额定输入功率：≤9.2kW/台

4. 标准工况COP能效比：≥4.5，二级能效以上，符合国家最新能效标准

5. 采用变频空气能专用压缩机，其低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温

6. 冷媒：环保R410A无氟冷媒或冷媒（R32)，绿色环保

7. 运行噪音：≤60dB(A)，满足住院楼静音要求

（二）循环水泵系统

1. 加热循环泵：耐腐蚀铸铁/不锈钢泵体，保证主机循环。

2. 供水增压泵：适配13层高层供水，带稳压功能，变频恒压控制，避免高层水压不足，一用一备配置

3. 泵组参数：耐高温、耐水垢，适配55℃长期热水循环，运行稳定、维保便捷

4. 配套阀门：全铜闸阀、止回阀、Y型过滤器、波纹管软连接，便于检修减震

（三）智能电控系统

1. 智能控制，支持定时制热、高低温保护、缺水保护、过载保护、相序保护。

2. 水温可调至》55℃。

三、 管路及辅材技术要求

1.  管道保温：所有冷热水管、循环管全程阻燃一体保温ppr管，防结露、降低热损耗。

2.  防腐防锈：户外管道、支架、固定件做除锈、防腐、防锈涂装处理。

四、整体系统功能要求

1. 全自动运行，无需专人值守，适配医院24小时连续用水模式。

2. 具备防冻、防干烧、超温、过载、缺相、水压异常多重安全保护。

3. 可实现分时段节能运行，低谷电价优先储热，降低长期运行能耗。

4.整机保修》3年

5. 整体系统包设计、设备、运输、安装、调试、验收、培训、售后一体化交付。

评分建议：（总分80分）

| 评分项 | 分值 | 核心评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术方案 | 20分 | 根据方案完整性、可行性及贴合项目实际需求情况打分，核心涵盖：1. 旧设备拆除（含拆除流程、安全防护、废弃物处理）；2. 新机安装（含安装规范、进度规划）；3. 系统调试（含调试流程、验收标准、问题处置预案）；4. 降噪防护（含降噪方案、防护措施、达标标准）。完全贴合需求、内容完整可行得16-20分；基本贴合、核心环节完整得10-15分；部分贴合、关键环节缺失得1-9分；未提供或严重偏离需求得0分。 |
| 能效评分 | 10分 | 1. 能效等级（6分）：一级能效得6分，二级能效得3分，三级及以下得0分； 2. COP制热能效比（5分）：COP≥4.6得5分，4.2≤COP＜4.6得3分，低于4.2得0分； |
| 节能 | 10分 | 节能方案（10分）：提供详细能耗测算+后期节能优化方案得10分，仅提供1项得5分，均无得0分。 |
| 报价 | 20分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）×20分（计算结果保留2位小数，四舍五入） |
| 保修服务 | 10分 | 1. 整机保修（6分）：保修期限≥5年得6分，3-4年（含3年、4年）得4分，1-2年（含1年、2年）得2分，不足1年得0分；2. 保修服务保障（4分）：提供明确的保修响应机制（2小时内响应、24小时内到场处置）、备件供应保障（本地备件库或明确备件配送时效）得3-4分；仅提供基础保修，无响应及备件保障得1-2分；无明确保修服务承诺得0分 |
| 运维方案 | 10分 | 根据运维方案的完整性、可操作性、针对性打分，核心涵盖：1. 巡检方案（含巡检周期、巡检内容、巡检人员配置、巡检记录规范）；2. 应急方案（含常见故障处置流程、应急响应时效、应急人员配置、备用方案）；3. 后期运维服务（含运维人员培训、技术支持、运维费用说明）。方案完整、可操作性强、贴合项目需求得8-10分；方案基本完整、可操作性一般得4-7分；方案简略、关键环节缺失得1-3分；未提供运维方案得0分。 |