1. 维保期内维保方负责赣南医科大学第三附属医院9部电梯安全运行，完好率达到100%。按照《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）与《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）相应附件A、B、C、D的要求完成半月、月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录（详见附件1.）。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T 18775-2025）、《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020 ； GB/T 7588.2-2020）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）的相关规定；以及电梯制造单位技术文件所要求的其他保养项目。

2. 维保方要具备专业电梯维保资质B级(含B级)以上，拥有专业的技术力量，提供专业的维保人员对赣南医科大学第三附属医院电梯进行维护保养。

3. 维保方负责完成赣南医科大学第三附属医院9部电梯的年检工作。

4. 设立24小时维修热线，电梯一旦发生故障或运行不正常，维保方接到报修电话需在60分钟内到达现场，接到困人故障时，维保放需在30分钟内到达现场解除故障，维修及时、响应率要达到100%。

5. 每月2次由专业维修人员对电梯进行现场维护保养，保养结束后，向院方提交电梯维保情况报告，每台电梯的维护周期控制在15天内。

6. 维保期内维保方要提供电梯安全运行承诺书，并严格履行本承诺；另需制定严格的年度保养计划，按照要求进行半月、季度、半年和年度保养维护，并负责完成电梯年检前的准备工作。

7.半包（免费提供单价300元以内的电梯配件，维保所需工具和劳务；提供润滑油脂及清洁材料）。

8.维保期限：两年。

9、备有电梯常用配件，不常用配件以最低价格提供，并免费安装调试。

10、在赣州市必须有工作站及配件库

（2）服务要求：

1、服务质量要求：执行《特种设备使用管理规则》（TSG08-2026）与《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）相应附件A、B、C、D的要求完成半月、月、季度、半年、年度保养项目，并做好维护保养记录（详见附件1.）。实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T 18775-2025）、《电梯制造与安装安全规范》（GB/T 7588.1-2020 ； GB/T 7588.2-2020）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）的相关规定。

2.人员要求：

2.1服务团队：熟练实施电梯维保服务工作，及时发现、排查、解决所维护品牌电梯存在的隐患和故障，对所维保的电梯实施技术完善和改造工作。

2.2管理人员：不少于1人，须持有国家质量技术监督部门颁发特种作业操作证；全面掌握各基地电梯的性能、健康状况，合理制定维保计划、组织维保、总结工作经验、提高维护及内管控质量，主动与甲方沟通、接受甲方管理，积极主动向甲方除合理化建议和意见。

2.3维护人员：维修服务人员：具有国家质量技术监督部门颁发的特种作业操作证（T1）的维修服务人员，特种作业操作证（T2）的维修服务人员；能够确保维保期内的电梯24小时处于安全、正常、可靠运行。

3、日常服务要求：

3.1建立维保服务及安全管理制度并向维保地点甲方负责人备案，工作中遵循安全操作规范执行操作，具备安全意识。

3.2设备维护台账、资料、文档提供及时、清晰、完整、有序，维修过程按要求详细记录，并整理归档。

3.3维护人员持证上岗，且证书在有效期内，配备维护技术力量充足、稳定，业务熟练，有完备的服务后续支持。

3.4工作热情主动、礼貌待人、善于沟通，不与业主发生冲突，服务高效、未影响办公、生产、营业，用户服务评估良好，无投诉。

3.5设立24小时有人接听的召修或抢险电话，接到电话≤60分钟到现场。

3.6现场排障时限：排除一般故障修复≤2小时，排除复杂故障修复≤24小时，排除中修故障修复≤3天，排除大修故障修复≤15天，同一故障在30天内≤2次，排除困人故障时间≤30分钟。

3.7每15天对每台电梯不少于一次的巡检和全面保养，维修养护作业时提前告知基地负责人，维保结果书面提交基地负责人签字存档。

3.8按时提前代办电梯检验手续，配合甲方通过质检部门对电梯的检验，及时换贴有效检验合格标识。

3.9接受院方提出的合理化建议和意见，及时整改存在问题，不推诿。

附件1.

曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求

表A1-1  半月维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、 IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置 (安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |

表 A-1 (续)

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

A2  季度维护保养项目 (内容)和要求

季度维护保养项目 (内容)和要求除符合 A1  半月维护保养的项目 (内容)和要求外，还应当符合表 A-2 的项目 (内容)和要求。

表 A-2    季度维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维护保养项目 (内容)和要求

半年维护保养项目 (内容)和要求除符合 A2  季度维护保养的项目 (内容)和要求外，还应当符合表 A-3 的项目 (内容)和要求。

表 A-3    半年维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链 (绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维护保养项目 (内容)和要求

年度维护保养项目 (内容)和要求除符合 A3  半年维护保养的项目 (内容)和要求外，还应当符合表 A-4 的项目 (内容)和要求。

表 A-4    年度维护保养项目 (内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯 (柱塞) | 进行清洁、润滑、检查， 磨损量不超过制造单位要求 |
| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注 A-1：如果某些电梯没有表中的项目 (内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目 (内容)可适当进行调整 (下同)。

注 A-2：维护保养项目 (内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑 (下同)。

注 A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求 (下同)。

注 A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的， 应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求 (下同)。